## Slide 1: Ervaring met Lucht-Lucht warmtepomp
Géry Vancoppenolle

## Slide 2: Princiepe: warmte uit buitenlucht halen en benutten om binnenlucht op te warmen
Lucht-lucht warmtepompen als gedeeltelijke of volledig verwarmingssysteem invoeren
Beperkte investeringsomvang
Interessant in bestaande huizen met 100 % elektrische verwarming
Duidelijke elektriciteitsbesparing realiseren

## Slide 3: Mijn Case
Huis met uitsluitend elektrische verwarming (1982):
  Accumulatie vloerverwarming (nachttarief)
  Directe bijverwarming door wandconvectoren
  Elektrische waterboiler (nachttarief)
Notes: Lucht lucht warmtepomp is eerder bedoeld voor bestaande woningen die elektrisch verwarmd worden en waar men met beperkte aanpassingen een energie besparing willen realiseren.

## Slide 4: Doel gebruik warmtepomp
In tussenseizoenen enkel met warmtepomp verwarmen
In koude periodes als bijverwarming te gebruiken naast vloerverwarming
Afgegeven warmte energie
Opgenomen elektrische energie
COP: coëfficiënt of performance:
Chart: COP bij binnentemp van 21°C
| -15 | -10 | -5 | 0 | 6 | 10 | 15
COP 21 | 1.9051 | 2.1014 | 2.3916 | 2.6556 | 2.9689 | 3.1515 | 3.3567
COP hangt evenwel ook af van de belasting
van de warmtepomp !
Notes: SCOP Seasonal coëfficiënt of performance (uitgemiddeld over een jaar)

## Slide 5: Installatie warmtepompen (7/02/2023)
Living: plaatsen van één buitenunit (5 KW)
met één vloerconvector binnen in Living
met één wandconvector in bureel
Bureel: plaatsen van één buitenunit (3,5 KW)

## Slide 6: Elektrische verbruiksresultaten:
Referentiejaar 2022 : verbruik vloerverwarming : totaal nacht/ jaar : 6122 KWH waarvan 3741 KWH voor verwarming Living
Warmtepomp COP varieert per maand tussen: 2 (winter) en 3,2 ( tussenseizoen)
Indien de warmtepomp voor de verwarming zou zorgen gedurende een heel jaar:
“Theoretisch” jaarverbruik : ) / (COP (n)) = 1614 KWH
Theoretische besparing : 3741 – 1614 = 2127 KWH / jaar (56 %)
“Praktische” jaarbesparing 2023: 1753 KWH/j (47 %) (geen 100% verwarming met warmtepomp)

## Slide 7: Terugverdientijd van de investering
Kostprijs warmtepomp living: 3200 €
Gemiddeld elektriciteitstarief: 0,28 €/kwh (variabel !)
Jaarbesparing
  Bij 100 % gebruik warmtepomp : 2127 X 0,28 = 596 €/j of een terugverdientijd : 3200 /596 = 5,4 jaar
  In mijn geval voor “gedeeltelijk” gebruik in 2023: 1614 X 0,28 = 452 €/j of een terugverdientijd : 3200 / 452 = 7 jaar

## Slide 8: Evaluatie werking Lucht-lucht warmtepomp
Snelle opwarming van de ruimte door gedwongen ventilatie: snel goed gevoel van warmte
Praktisch geen geluid van convector
Gebruiksvriendelijk, programmeerbaar, controle verbruik via smartphone
Voelt echter niet hetzelfde aan als vloerverwarming

## Slide 9: Conclusie :
Interessant als vervang- of hulpverwarming voor woningen met klassieke elektrische verwarmingssystemen
beperkte investering en aanpassingen
lucht-lucht warmtepompen kunnen van 30% tot 60 % vermindering in elektrische verwarmingsenergie opleveren !